Оценка для котла ТГМЕ-206 и турбины  К-210/130.

Котел

| NN n/n | За что идет штраф | Условия начала отсчета штрафа | Выдержка времени | Интервал повторения | Переменная | Штраф за 1 нарушение или за единицу превышения в течение 1мин (max штраф) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нет пара на распыл в горелках 1-3 | Для любой из горелок 1-3 есть расход мазута в горелку, но нет расхода пара в эту горелку на распыл BM1 > 0.05 & FSDM1 < 0.01 OR BM2 > 0.05 & FSDM2 < 0.01 OR BM3 > 0.05 & FSDM3 < 0.01 | б.в.в. | 2 мин | ЕB001Mt | 1 |
| 2. | Нет пара на распыл в горелках 4-6 | Для любой из горелок 4-6 есть расход мазута в горелку, но нет расхода пара в эту горелку на распыл BM4 > 0.05 & FSDM4 < 0.01 OR BM5 > 0.05 & FSDM5 < 0.01 OR BM6 > 0.05 & FSDM6 < 0.01 | б.в.в. | 2 мин | ЕB002Mt | 1 |
| 3. | Нет пара на распыл в горелках 7-9 | Для любой из горелок 7-9 есть расход мазута в горелку, но нет расхода пара в эту горелку на распыл BM7 > 0.05 & FSDM7 < 0.01 OR BM8 > 0.05 & FSDM8 < 0.01 OR BM9 > 0.05 & FSDM9 < 0.01 | б.в.в. | 2 мин | ЕB003Mt | 1 |
| 4. | Нет пара на распыл в горелках 10-12 | Для любой из горелок 10-12 есть расход мазута в горелку, но нет расхода пара в эту горелку на распыл BM10 > 0.05 & FSDM10 < 0.01 OR BM11 > 0.05 & FSDM11 < 0.01 OR BM12 > 0.05 & FSDM12 < 0.01 | б.в.в. | 2 мин | ЕB004Mt | 1 |
| 5. | Одновременное сжигание газа и мазута в горелках 1-3 | Если одновременно сжигается газ и мазут в любой из горелок 1-3 более 1 мин. G01_FLAMEMIpar > 0.5 & G01_FLAMEGIpar < 0.5 OR G02_FLAMEMIpar > 0.5 & G02_FLAMEGIpar < 0.5 OR G03_FLAMEMIpar > 0.5 & G03_FLAMEGIpar < 0.5 | 2 мин | 2 мин | ЕB005Mt | 2 |
| 6. | Одновременное сжигание газа и мазута в горелках 4-6 | Если одновременно сжигается газ и мазут в любой из горелок 4-6 более 1 мин. G04_FLAMEMIpar > 0.5 & G04_FLAMEGIpar < 0.5 OR G05_FLAMEMIpar > 0.5 & G05_FLAMEGIpar < 0.5 OR G06_FLAMEMIpar > 0.5 & G06_FLAMEGIpar < 0.5 | 2 мин | 2 мин | ЕB006Mt | 2 |
| 7. | Одновременное сжигание газа и мазута в горелках 7-9 | Если одновременно сжигается газ и мазут в любой из горелок 7-9 более 1 мин. G07_FLAMEMIpar > 0.5 & G07_FLAMEGIpar < 0.5 OR G08_FLAMEMIpar > 0.5 & G08_FLAMEGIpar < 0.5 OR G09_FLAMEMIpar > 0.5 & G09_FLAMEGIpar < 0.5 | 2 мин | 2 мин | ЕB007Mt | 2 |
| 8. | Одновременное сжигание газа и мазута в горелках 10-12 | Если одновременно сжигается газ и мазут в любой из горелок 10-12 более 1 мин. G10_FLAMEMIpar > 0.5 & G10_FLAMEGIpar < 0.5 OR G11_FLAMEMIpar > 0.5 & G11_FLAMEGIpar < 0.5 OR G12_FLAMEMIpar > 0.5 & G12_FLAMEGIpar < 0.5 | 2 мин | 2 мин | ЕB008Mt | 2 |
| 9. | Не обеспечен расход воздуха на горелки 1-3 | Если воздуха в горелки 1-3 идет менее 87 % от необходимого для сгорания всего подаваемого в них топлива. Как считается штраф: считается сумма всего топлива, поданного через горелки 1, 2 и 3; BM1 +BM2 + BM3 + (G01_BGIpar + G02_BGIpar + G03_BGIpar)*ПлотнГаза затем сколько воздуха нужно для сгорания этого топлива и сравнивается с суммой воздуха на эти горелки (FABBRIpar) и если эта сумма меньше 87% от необходимого для этих горелок топлива, то даже если через другие горелки идет дополнительный воздух, который позволяет всему топливу догореть, то назначается штраф | 90 сек | 3 мин | ЕB009Mt | 3 |
| 10. | Не обеспечен расход воздуха на горелки 4-6 | Если воздуха в горелки 4-6 идет менее 87 % от необходимого для сгорания всего подаваемого в них топлива Сумма топлива на гор. 4-6 BM4 +BM5 + BM6 + (G04_BGIpar + G05_BGIpar + G06_BGIpar)*ПлотнГаза Расход воздуха на гор. 4-6 FABBLIpar | 90 сек | 3 мин | ЕB010Mt | 3 |
| 11. | Не обеспечен расход воздуха на горелки 7-9 | Если воздуха в горелки 7-9 идет менее 87 % от необходимого для сгорания всего подаваемого в них топлива Сумма топлива на гор. 7-9 BM7 +BM8 + BM9 + (G07_BGIpar + G08_BGIpar + G09_BGIpar)*ПлотнГаза Расход воздуха на гор. 7-9 FABTRIpar | 90 сек | 3 мин | ЕB011Mt | 3 |
| 12. | Не обеспечен расход воздуха на горелки 10-12 | Если воздуха в горелки 10-12 идет менее 87% необходимого для сгорания всего подаваемого в них топлива Сумма топлива на гор. 10-12 BM10 +BM11 + BM12 + (G10_BGIpar + G11_BGIpar + G12_BGIpar)*ПлотнГаза Расход воздуха на гор. 10-12 FABTLIpar | 90 сек | 3 мин | ЕB012Mt | 3 |
| 13. | Дымосос А в работе, схема газового тракта не собрана | Если дымосос А включен, а шибера по газовому тракту нитки А не открыты полностью, при этом либо Т уходящих газов по нитке А > 160С, либо генератор в сети KSGFAi > 0.5 & (SCLR1Ieon+SCGF1AIeon+SCGF1BIeon) < 2.5 & TGOUTAIpar > 160С OR SWGENA > 0.5 | б.в.в. | 2 мин | ЕB013Mt | 2 |
| 14. | Дымосос Б в работе, схема газового тракта не собрана | Если дымосос Б включен, а шибера по газовому тракту нитки Б не открыты полностью; при этом либо Т уходящих газов по нитке Б > 160С, либо генератор в сети KSGFBi > 0.5 & (SCLR2Ieon+SCGF2AIeon+SCGF2BIeon) < 2.5 & TGOUTBIpar > 160С OR SWGENA > 0.5 | б.в.в. | 2 мин | ЕB014Mt | 2 |
| 15. | Дутьевой А в работе, схема воздушного тракта не собрана | Если дутьевой А включен, а шибера по воздушному тракту нитки А не открыты полностью {(SAR11Ieon+SAR12AIeon) < 1.5 OR G11S5Ieon <0.5} & KSAFAi > 0.5 | б.в.в. | 2 мин | ЕB015Mt | 2 |
| 16. | Дутьевой Б в работе, схема воздушного тракта не собрана | Если дутьевой Б включен, а шибера по воздушному тракту нитки Б не открыты полностью {(SAR21Ieon+SAR22AIeon) < 1.5 OR G12S5Ieon <0.5} & KSAFAi > 0.5 | б.в.в. | 2 мин | ЕB016Mt | 2 |
| 17. | ДРГ-А в работе, схема газового тракта не собрана | Если ДРГ-А включен, а шибера на всасе и напоре не открыты полностью (SM82Ieon+SM83Ieon) < 1.5 & KSRFAi > 0.5 | б.в.в. | 2 мин | ЕB017Mt | 2 |
| 18. | ДРГ-Б в работе, схема газового тракта не собрана | Если ДРГ-Б включен, а шибера на всасе и напоре не открыты полностью (SM84Ieon+SM85Ieon) < 1.5 & KSRFBi > 0.5 | б.в.в. | 2 мин | ЕB018Mt | 2 |
| 19 | Дымосос А включен на открытый направляющий аппарат | Если направляющий аппарат ДС-А открыт  10 % и механизм при этом включается в работу SGFAIipv > 10% & KSGFAi > 0.5 менее 3сек | б.в.в. |  | ЕB019Mt | 2 |
| 20 | Дымосос Б включен на открытый направляющий аппарат | Если направляющий аппарат ДС-Б открыт  10 % и механизм при этом включается в работу SGFBIipv > 10% & KSGFBi > 0.5 менее 3сек | б.в.в. |  | ЕB020Mt | 2 |
| 21 | Дутьевой А включен на открытый направляющий аппарат | Если направляющий аппарат ДВ-А открыт  10 % и механизм при этом включается в работу SAIFAIipv > 10% & KSAFAi > 0.5 менее 3сек | б.в.в. |  | ЕB021Mt | 2 |
| 22 | Дутьевой Б включен на открытый направляющий аппарат | Если направляющий аппарат ДВ-Б открыт  10 % и механизм при этом включается в работу SAIFBIipv > 10% & KSAFBi > 0.5 менее 3сек | б.в.в. |  | ЕB022Mt | 2 |
| 23 | ДРГ-А включен на открытый направляющий аппарат | Если направляющий аппарат ДРГ-А открыт  10 % и механизм при этом включается в работу SRGFAIipv > 10% & KSRFAi > 0.5 менее 3сек | б.в.в. |  | ЕB023Mt | 2 |
| 24 | ДРГ-Б включен на открытый направляющий аппарат | Если направляющий аппарат ДРГ-Б открыт  10 % и механизм при этом включается в работу SRGFBIipv > 10% & KSRFBi > 0.5 менее 3сек | б.в.в. |  | ЕB024Mt | 2 |
| 25. | Давление газов в топке не нормально | Если горит хотя бы 1 горелка или маз. форсунка, а давление в топке  10 мм в.ст. или < -15 мм в.ст. {( PFURNIpar - 10) если > 0 + (PFURNIpar - (-15))*(-1) если > 0 } если (G01_FLAMEIpar +… + G12_FLAMEIpar ) > 0.5 | 10 сек |  | ЕB025Mt (интегр.) | 0.5 |
| 26. | Длительная работа котла с дефицитом воздуха | Если содержание кислорода в уходящих газах меньше 0,06% OXIGAIpar < 0.06 OR OXIGBIpar < 0.06 | б.в.в. | 2 мин | ЕB026Mt | 4 |
| 27. | Высокая температура уходящих газов | Если температура уходящих газов по одной из ниток превысила 230 С (TGOUTAIpar – 230) если > 0 & FGF1 > 5 + (TGOUTBIpar – 230) если > 0 & FGF2 > 5 | 10 сек. | 1 мин | ЕB027Mt (интегр.) | 0.2 |
| 28. | Низкая температура воздуха перед РВП при сжигании мазута | Если температура воздуха перед РВП-А или РВП-Б меньше 68С и в топку подается мазут {(TAOCL1Ipar – 68) если > 0 & FARI1 > 6 + (TAOCL2Ipar – 68) если > 0 & FARI2 > 6} если BMAZSIpar > 0.3 | 10 сек. | 2 мин | ЕB028Mt (интегр.) | 0.2 |
| 29. | Разность температур металла верх-низ барабана | Разность температур металла верха и низа барабана больше 60С (DTDRAIpar – 60 если > 0 | 10 сек. | 2 мин | ЕB029Mt (интегр.) | 1 |
| 30. | Не организована непрерывная продувка | Если котел горит, давление в барабане  20 кг/см2 , расход непрерывной продувки  1,5 т/час PDRAIpar > 20 & FCEDIpar < 1.5 & КОТЕЛ ГОРИТ | 90 сек. | 3 мин | ЕB030Mt | 1 (30) |
| 31. | Не закрыта рециркуляция на работающем котле | Если котел в работе и подпитывается водой от ПЭНа, а рециркуляция не закрыта полностью FFWO1Ipar > 3.6 & SBEKIeof = 0 & КОТЕЛ ГОРИТ | 90 сек. | 5 мин | ЕB031Mt | 4 |
| 32. | Безрасходный паровой режим котла | Если расход пара по нитке первичного пароперегреватель  3,6 т/час, котел горит и P в барабане > 15 кг/см2 PDRAIpar > 15 & {FDI14MIpar <3.6 OR FDI24MIpar < 3.6} & КОТЕЛ ГОРИТ | 90 сек. | 5 мин | ЕB032Mt | 4 |
| 33. | Подана вода на впрыск без расхода пара по нитке А | P в барабане > 10 кг/см2, расход пара по нитке А  5 т/час, а впрыск по нитке А > 0.2 т/час PDRAIpar >10 & FDI14MIpar < 5 & {FIN11Ipar + FIN12Ipar + FIN11Fipar + Fin12FIpar} > 0.2 | 30 сек | 2 мин | ЕB033Mt | 2 |
| 34. | Подана вода на впрыск без расхода пара по нитке Б | P в барабане > 10 кг/см2, расход пара по нитке Б  5 т/час, а впрыск по нитке Б > 0.2 т/час PDRAIpar >10 & FDI24MIpar < 5 & {FIN21Ipar + FIN22Ipar + FIN21Fipar + Fin22FIpar} > 0.2 | 30 сек | 2 мин | ЕB034Mt | 2 |
| 35. | Повышение Т пара потолочного п/п | Если температура пара самой горячей части потолочного п/п > 422 °C (NCH1TSIpar - 422) если > 0 + (NCH2TSIpar - 422) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB035Mt (интегр.) | 0.4 |
| 36. | Повышение Т пара боковой стены горизонтального гахохода | Если температура пара в экранах боковой стены гор. газохода > 422 °C (NS01TSIpar - 422) если > 0 + (NS02TSIpar - 422) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB036Mt (интегр.) | 0.4 |
| 37. | Повышение Т пара за настенным радиационным ПП | Если температура пара в коллекторе за настенным радиационным ПП > 467 °C (NR01TSIpar - 467) если > 0 + (NRD1TSIpar - 467) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB037Mt (интегр.) | 0.4 |
| 38. | Повышение Т пара за ширмовым ПП | Если температура пара в коллекторе после ширмового ПП > 493 °C (NS10TSIpar - 493) если > 0 + (NS20TSIpar - 493) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB038Mt (интегр.) | 0.4 |
| 39. | Повышение Т пара за конвективным ПП высокого давления 1 ступени | Если температура пара за конвективным ПП высокого давления 1 ступени > 542 °C (NO14TSIpar - 542) если > 0 + (N034TSIpar - 542) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB039Mt (интегр.) | 0.4 |
| 40. | Повышение Т пара за конвективным ПП высокого давления 2 ступени | Если температура пара за конвективным ПП высокого давления 1 ступени > 553 °C (NK24TSIpar - 553) если > 0 + (NK44TSIpar - 553) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB040Mt (интегр.) | 0.4 |
| 41. | Повышение Т пара за конвективным ПП низкого давления 1 ступени | Если температура пара за конвективным ПП низкого давления 1 ступени > 557 °C (NSC0TSIpar - 557) если > 0 + (NSCITSIpar - 557) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB041Mt (интегр.) | 0.4 |
| 42. | Повышение Т пара за конвективным ПП низкого давления 2 ступени | Если температура пара за конвективным ПП низкого давления 2 ступени > 552 °C (NSC2TSIpar - 552) если > 0 + (NSCPTSIpar - 552) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB042Mt (интегр.) | 0.4 |
| 43. | Скорость изменения Т насыщения в барабане котла | Если скорость изменения Т насыщения в барабане больше 31 °C/10 мин или меньше -20 °C/10 мин (DRA_TS_D10 - 31) если > 0 + (DRA_TS_D10 - {-20})*(-1) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ЕB043Mt (интегр.) | 0.5 |
| 44. | Скорость изменения Т металла паропроводов острого пара | Допустимая скорость изменения: - до 400 0С – 9 0С/мин - от 400 до 500 °C – 6 °C/мин - от 500 и выше - 4 °C/мин (¦NK24TMdP1¦ – 4) если > 0 & NK24TMIpar > 500 + (¦NK24TMdP1¦ – 6) если > 0 & 400 < NK24TMIpar < 500 + (¦NK24TMdP1¦ – 9) если > 0 & NK24TMIpar < 400 + (¦NK44TMdP1¦ – 4) если > 0 & NK44TMIpar > 500 + (¦NK44TMdP1¦ – 6) если > 0 & 400 < NK44TMIpar < 500 + (¦NK44TMdP1¦ – 9) если > 0 & NK44TMIpar < 400 | 10 сек | 2 мин | EB044Mt (интегр.) | 0.5 (25) |
| 45. | Скорость изменения Т металла паропроводов промперегрева | Допустимая скорость изменения: - до 400 °C – 9 °C/мин - от 400 до 500 °C – 6 °C/мин - от 500 и выше - 4 °C/мин (¦NSC2TMdP1¦ – 4) если > 0 & NSC2TMIpar > 500 + (¦NSC2TMdP1¦ – 6) если > 0 & 400 < NSC2TMIpar < 500 + (¦NSC2TMdP1¦ – 9) если > 0 & NSC2TMIpar < 400 + (¦NSC2TMdP1¦ – 4) если > 0 & NSC2TMIpar > 500 + (¦NSC2TMdP1¦ – 6) если > 0 & 400 < NSC2TMIpar < 500 + (¦NSC2TMdP1¦ – 9) если > 0 & NSC2TMIpar < 400 | 10 сек | 2 мин | EB045Mt (интегр.) | 0.5 (25) |
| 46. | РВП-А отключен при горячих газах перед ним | Т газов перед РВП-А > 130 °C и РВП-А отключен TGOEKAIpar > 130 & KSrahAi = 0 | б.в.в. |  | EB046Mt | 4 |
| 47. | РВП-Б отключен при горячих газах перед ним | Т газов перед РВП-Б > 130 °C и РВП-Б отключен TGOEKBIpar > 130 & KSrahBi = 0 | б.в.в. |  | EB047Mt | 4 |
| 48. | Подача топлива в топку без вентиляции | Котел не горит, в топку подается основное топливо (не запальный газ), а топка вентилировалась менее 10 минут VNTok = 0 & появляется пламя на любой из горелок (G01_FLAME…G12_FLAME) | б.в.в. | - | EB048Mt | 6 |
| 49. | Ошибка организации продувки газопровода верха | Для правильной организации продувки верха необходимо в течении минимум 5 минут иметь открытыми обе продувочные свечи верха (SG195Iipv + SG197Iipv) > 199 при давлении газа за клапаном более 0.2 ати (PGBIpar > 0.2). Если к моменту розжига газового топлива это не выполнено – штраф. Если при наличии давления газа за клапаном продувочная свеча была открыта более 10 минут, то тоже штраф за то, что ее забыли закрыть | б.в.в. | - | EB049Mt | 2 |
| 50. | Ошибка организации продувки газопровода низа | Для правильной организации продувки низа необходимо в течении минимум 5 минут иметь открытыми обе продувочные свечи (SM78 и SM79) низа (SG195Iipv + SG197Iipv) > 199 при давлении газа за клапаном более 0.2 ати (PGAIpar > 0.2).. Если к моменту розжига газового топлива это не выполнено – штраф. Если при наличии давления газа за клапаном продувочная свеча была открыта более 10 минут, то тоже штраф за то, что ее забыли закрыть | б.в.в. | - | EB050Mt | 2 |
| 51 | Высокая Т газов перед КПП НД при низких расходах вторичного пара | Если температура газов по любой нитке перед КПП НД более 610 °C и расход вторичного пара по нитке меньше 15 т/ч. (max(TGMKH20A, TGMKH20B) – 610) если > 0 & FCOLDAIpar < 15 OR FCOLDBIpar < 15 | 30 сек | 1 мин | EB051Mt (интегр.) | 0.2 |
| 52 | Низкая Т мазута, подаваемого в топку котла | Т мазута перед котлом менее 100°C и есть расход мазута в топку. (100 – NM10T1Ipar) если > 0 & (BMAZSIpar – BMRECIpar) > 0.02 | 10 сек | 2 мин | EB052Mt (интегр.) | 1 |
| 53 | Превышена скорость подъема P в барабане котла | Котел горит, скорость подъема давления в барабане PDRA превышает допустимые параметры: При Р от 0 - 10 кг см2 – 0.2 кг/см2/мин; При Р от 10 - 40 кг/см2 – 1 кг/см2/мин; При Р от 40 - 100 кг/см2 – 2,5 кг/см2/мин; При Р от 100 - 155 кг/см2 – 3,7 кг/см2/мин !!! В тренажере используется 10-и минутное приращение переменной PDRA (имя которого PDRADL), которое сравнивается с 2, 10, 25, и 37 соответственно. При переходе сверху в нижнюю область давлений с более жестким порогом, в течение 10 минут используется более мягкий предыдущий порог !!! (PDRADL – 37) если > 0 & PDRAIpar > 100 + (PDRADL – 37) если > 0 & PDRAIpar < 100 менее 10мин + (PDRADL – 25) если > 0 & PDRAIpar >40 & < 100 более 10мин + (PDRADL – 25) если > 0 & PDRAIpar < 40 менее 10мин + (PDRADL – 10) если > 0 & PDRAIpar >10 & < 40 более 10мин + (PDRADL – 10) если > 0 & PDRAIpar < 10 менее 10мин + (PDRADL – 2) если > 0 & PDRAIpar < 10 более 10мин | 10 сек | 2 мин | EB053Mt (интегр.) | 0.5 |
| 54 | Не нормальный перепад давлений «коллектор впрысков – барабан котла» при работе пусковых впрысков ВД. | Котел горит, на любом из пусковых впрысков есть расход питательной воды более 1 т/ч и давление питательной воды на впрыск отличается от давления в барабане больше рабочего диапазона от 20 до 50 кг/см2 {[(PINJFIpar - PDRAIpar) - 50] если > 0 + [20 - (PINJFIpar - PDRAIpar)] если > 0 } если max(FIN11FIpar, FIN12FIpar, FIN21FIpar, FIN22FIpar) > 1 | 10 сек | 2 мин | EB054Mt (интегр.) | 0.5 |
| 55 | Подана вода на впрыск пром-перегревателя без расхода пара через него | Котел горит, есть расход воды на впрыск более 0,5 т/ч, но расход пара по этому потоку менее 10 т/ч. FCOLDAIpar < 10 & FINSAIpar > 0.5 & КОТЕЛ ГОРИТ OR FCOLDAIpar < 10 & FINSAIpar > 0.5 & КОТЕЛ ГОРИТ | без в.в. | 30 сек | EB055Mt | 2 |
| 56 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №1 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения на форсунку мазута (BM1 < 0.05 & G01_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G01_SSt1Ieon + G01_SSt2Ieon + G01_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №1 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB056Mt | 2 |
| 57 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №2 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM2 < 0.05 & G02_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G02_SSt1Ieon + G02_SSt2Ieon + G02_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №2 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB057Mt | 2 |
| 58 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №3 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM3 < 0.05 & G03_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G03_SSt1Ieon + G03_SSt2Ieon + G03_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №3 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB058Mt | 2 |
| 59 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №4 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM4 < 0.05 & G04_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля на 30 сек. для пропарки МФ №4 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB059Mt | 2 |
| 60 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №5 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM5 < 0.05 & G05_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G05_SSt1Ieon + G05_SSt2Ieon + G05_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №5 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB060Mt | 2 |
| 61 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №6 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM6 < 0.05 & G06_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G06_SSt1Ieon + G06_SSt2Ieon + G06_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №6 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB061Mt | 2 |
| 62 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №7 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM7 < 0.05 & G07_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G07_SSt1Ieon + G07_SSt2Ieon + G07_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №7 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB062Mt | 2 |
| 63 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №8 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM8 < 0.05 & G08_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G08_SSt1Ieon + G08_SSt2Ieon + G08_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №8 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB063Mt | 2 |
| 64 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №9 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G09_SSt1Ieon + G09_SSt2Ieon + G09_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №9 или было низкое давление пара на распыл мазута или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB064Mt | 2 |
| 65 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №10 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM10 < 0.05 & G10_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G10_SSt1Ieon + G10_SSt2Ieon + G10_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №10 или было низкое давление пара на распыл мазута или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB065Mt | 2 |
| 66 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №11 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM11 < 0.05 & G11_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G11_SSt1Ieon + G11_SSt2Ieon + G11_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №11 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB066Mt | 2 |
| 67 | Не выполнена продувка паром канала мазутной форсунки №12 на работающем котле. | Через 6 минут после отключения мазута на форсунку (BM12 < 0.05 & G12_FLAMEIpar = 0) оказалось, что не были открыты паровые вентиля ( (G12_SSt1Ieon + G12_SSt2Ieon + G12_SSt3Ieon) < 2.9) на 30 сек. для пропарки МФ №12 или было низкое давление пара на распыл мазута (PSDMIpar < 8) или с момента прекращения подачи мазута до открытия задвижек на пропарку прошло более 5 минут и в котле есть факел. | без в.в. | 30 сек | EB067Mt | 2 |
| 68 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №1 | Расход газа через горелку №1 больше 150 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки G01_BGIpar >150 & G01_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB068Mt | 2 |
| 69 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №2 | Расход газа через горелку №2 больше 150 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки №2 G02_BGIpar >150 & G02_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB069Mt | 2 |
| 70 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №3 | Расход газа через горелку №3 больше 150 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки №3 G03_BGIpar >150 & G03_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB070Mt | 2 |
| 71 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №4 | Расход газа через горелку №4 больше 150 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки №4 G04_BGIpar >150 & G04_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB071Mt | 2 |
| 72 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №5 | Расход газа через горелку №5 больше 0 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки №5 G05_BGIpar >150 & G05_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB072Mt | 2 |
| 73 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №6 | Расход газа через горелку №6 больше 0 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки №6 G06_BGIpar >150 & G06_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB073Mt | 2 |
| 74 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №7 | Расход газа через горелку №7 больше 0 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки №7 G07_BGIpar >150 & G07_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB074Mt | 2 |
| 75 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №8 | Расход газа через горелку №8 больше 0 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки №8 G08_BGIpar >150 & G08_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB075Mt | 2 |
| 76 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №9 | Расход газа через горелку №9 больше 0 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки №9 G09_BGIpar >150 & G09_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB076Mt | 2 |
| 77 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №10 | Расход газа через горелку №10 больше 0 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки G10_BGIpar >150 & G10_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB077Mt | 2 |
| 78 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №11 | Расход газа через горелку №11 больше 0 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки G11_BGIpar >150 & G11_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB078Mt | 2 |
| 79 | Не закрыта свеча безопасности на горелке №12 | Расход газа через горелку №12 больше 0 м3/час и не закрыты вентиля на свече безопасности горелки G12_BGIpar >150 & G12_SG2Ieof < 0.5 | 180 сек | 2 мин | EB079Mt | 2 |
| 80 | Не выведены из работы впрыски питательной водой при высокой нагрузке | Нагрузка блока более 60МВт и есть расход ПВ через любой впрыск PGENAIpar > 60 & {FIN11FIpar > 0.18 OR FIN12FIpar > 0.18 OR FIN21FIpar > 0.18 OR FIN22FIpar > 0.18} | 180 сек | 2 мин | EB080Mt | 2 |

КОТЕЛ ГОРИТ   -    (G01_FLAMEIpar +… + G12_FLAMEIpar ) > 0.5

Турбина

| NN n/n | За что идет штраф | Условия начала отсчета штрафа | Выдерж-ка времени | Интервал повторения | Переменная | Штраф за 1 нарушение или за единицу превышения в течение 1мин (max штраф) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Превышен допустимый расход пара на турбину | Расход пара на турбину > 670 т/ч (FRSIpar – 670) если > 0 | 90 сек | 2 мин | ET001Mt (интегр.) | 0.5 |
| 2. | Превышен допустимый расход пара в конденсатор | Расход пара в конденсатор > 460 т/ч (FDEP8Ipar – 460) если > 0 | 90 сек | 2 мин | ET002Mt (интегр.) | 1 |
| 3. | Превышен допустимое давление перед турбиной | Давление пара перед турбиной > 136 кг/см2 (PTURBIpar – 135) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ET003Mt (интегр.) | 1 |
| 4. | Превышена допустимая температура пара перед турбиной | Температура пара перед турбиной (после перепускных труб) > 565 0С (RA11T2Ipar - 565) если > 0 + (RA12T2Ipar - 565) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ET004Mt (интегр.) | 1 |
| 5. | Понижение температуры пара перед турбиной | Т пара за перепускными трубами более минуты была > 526 0С, а потом снизилась; при этом расход пара на турбину > 5 т/ч (525 – RA11T2Ipar ) если > 0 & {RA11T2Ipar > 526 была более 1мин & FRSIpar > 5 & HRV2 > 0.1} + (525 – RA12T2Ipar) если > 0 & {RA12T2Ipar > 526 была более 1мин & FRSIpar > 5 & HRV2 > 0.1} | 10 сек | 2 мин | ET005Mt (интегр.) | 1 |
| 6. | Захолаживание паром цилиндров | При первоначальной подаче пара как в ЦВД, так и в ЦСД максимальная Т пара по ниткам должна быть на 1000С для ЦВД и на 800С для ЦСД больше Т металла паровпуска, но не выше 543 0С; иначе – штраф. ЦВД {max (RA11T2Ipar, RA12T2Ipar) - 543 + max (RA11T2Ipar, RA12T2Ipar) - (TOORHIpar + 100)} если (FV1Ipar + FV2Ipar + FV3Ipar + FV4Ipar) > 1 только что ЦСД [{ max (SA21TSIpar, SA22TSIpar ) - 543 , если есть расходы по соответствующим ниткам + (TOORMIpar + 50 но не более 540) - max (SA21TSIpar, SA22TSIpar), если есть расходы по соответствующим ниткам} если TOORMIpar > 400 + {TOORMIpar - min (RB11T3Ipar, RB12T3Ipar, RB21T3Ipar, RB22T3Ipar) – 80 } если TOORMIpar > 400] если (FVM1S + FVM2S + FVM3S + FV4S) > 1 только что За превышение до 100С включительно вес штрафа 0.1 от указанного в таблице, за каждый последующий градус – как указано в таблице | без в.в. |  | ET006Mt | 8 |
| 7. | Повышение давления в регулирующей ступени ЦВД | Давление в регулирующей ступени больше 100 кг/см2 (PRSIpar – 100) если > 0 | 3 сек |  | ET007Mt (интегр.) | 1 |
| 8. | Пар на уплотнения подается при отсутствии оборотов | Обороты < 1 и есть давление пара на уплотнения больше 0.01 кг/см2 NTURBAIpar < 1 & SG21P2Ipar > 0.01 | 90 сек | 2 мин | ET008Mt | 10 |
| 9. | Нет пара на уплотнения при вакууме и работающем эжекторе | Один из эжекторов работает, вакуум лучше –0.05, а давление пара на уплотнения меньше 0.01 кг/см2 PCONDIpar < -0.05 & TOORHIpar > 150 & SG21P2Ipar < 0.01 & хотя бы один из эжекторов в работе | 30 сек | 2 мин | ET009Mt | 10 |
| 10. | Разность верх/низ металла ЦВД | Разность Т металла верх/низ ЦВД в зоне паровпуска > 50 0С (¦TOORHIpar - TOORHDIpar¦ - 50 ) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ET010Mt (интегр.) | 1 |
| 11. | Разность верх/низ металла ЦСД | Разность Т металла верх/низ ЦСД в зоне паровпуска > 60 0С (¦TOORMIpar - TOORMDIpar¦ - 60) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ET011Mt (интегр.) | 1 |
| 12. | Разность Т метала фланцев/шпилек | Разность Т метала фланцев/шпилек > 20 0С (¦SA1T10Ipar – SA1T05Ipar¦ - 20) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ET012Mt (интегр.) | 0.5 |
| 13. | Разность металла по глубине ЦВД | Разность Т металла по глубине в ЦВД > 50 0С (¦TOORHIpar – TIRHIpar¦ - 20) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ET013Mt (интегр.) | 0.5 |
| 14. | Т масла на смазку подшипников турбины | Турбина на оборотах (обороты > 5), а температура масла на смазку < 40 или > 45 0С { (SC30T1Ipar - 45) если > 0 + (40 - SC30T1Ipar) если > 0 } если NTURBAIpar > 5 | 10 сек | 2 мин | ET014Mt (интегр.) | 1 |
| 15. | Длительный безрасходный режим какого-либо КЭНа | Один из КЭН-ов более 5 минут работает почти без расхода по любой причине GCN1AIpar < 0.01 & KScnAi = 1 OR GCN1BIpar < 0.01 & KScnBi = 1 OR GCN1CIpar < 0.01 & KScnCi = 1 | 300 сек | 2 мин | ET015Mt | 2 |
| 16. | Длительный безрасходный режим какого-либо сливного насоса | Один из СН более 5 минут работает почти без расхода по любой причине GSN1Ipar < 0.01 & KScnPND2Ai = 1 OR GSN1Ipar < 0.01 & KScnPND2Bi = 1 | 300 сек | 2 мин | ET016Mt | 2 |
| 17. | Длительный безрасходный режим какого-либо ПЭНа | Один из ПЭН-ов более 5 минут работает почти без расхода по любой причине GPENA < 0.01 & KSfpAi = 1 OR GPENB < 0.01 & KSfpBi = 1 OR GPENC < 0.01 & KSfpCi = 1 | 300 сек | 2 мин | ET017Mt | 2 |
| 18. | Включение КЭН-ов на “пустой коллектор” | Давление за КЭН-ами < 2.5 кг/см2, а один из КЭН-ов включается в работу при открытой напорной задвижке POK1Ipar < 2.5 & ST01Ieon = 1 & KScnAi = 1 только что OR POK1Ipar < 2.5 & ST02Ieon = 1 & KScnAi = 1 только что OR POK1Ipar < 2.5 & ST03Ieon = 1 & KScnBi = 1 только что | без в.в. | 2 мин | ET018Mt | 2 |
| 19. | Пар на ПВД без расхода питательной воды | Расход пара в ПВД > 1 т/ч, а расход воды через ПВД < 3.6 т/ч (F01Ipar + F02Ipar + F03Ipar) > 1 & GHPHIpar < 1 | 90 сек | 1 мин | ET019Mt | 2 |
| 20. | Неправильная работа одного из эжекторов | Один из эжекторов по отсосу ПВС работает в обратном направление. При выкууме в конденсаторе и незакрытой задвижке на отсосе у эжектора его паровая задвижка открыта не полностью -FMEJAO > 0.01 OR -FMEJBO > 0.01 OR -FPEJO > 0.01 AND {PCONDIpar < -0.1 & (MEJA1Ieof =0 OR ST94Ieon = 0) OR PCONDIpar < -0.1 & (MEJA2Ieof =0 OR ST92Ieon = 0) OR PCONDIpar < -0.1 & (SU15Ieof =0 OR ST00Ieon = 0)} | без в.в. | 2 мин | ET020Mt | 1 |
| 21. | Эжектор работает без охлаждения | Есть рабочий пар в один из эжекторов, а расход основного конденсата < 10 т/ч (FMEJASIpar > 0.036 OR FMEJBSIpar > 0.036 OR FPEJSIpar > 0.036) & GOK1INIpar < 10 | 30 сек | 2 мин | ET021Mt | 2 |
| 22. | Относительное расширение ЦВД не в норме | Относительное расширение ЦВД > 4 или < -1.5 RERHIpar > 4 OR RERHIpar < -1.5 | 1 сек |  | ET022Mt | 5 |
| 23. | Относительное расширение ЦСД не в норме | Относительное расширение ЦСД > 3 или < -2.5 RERMDIpar > 3 OR RERMDIpar < -2.5 | 1 сек |  | ET023Mt | 5 |
| 24. | Скорость прогрева / остывания ЦВД не в норме | Допустимая скорость прогрева/остывания: - до 200 0С – 4.1 0С/мин - от 200 до 300 0С – 3.1 0С/мин - от 300 до 400 0С – 2.1 0С/мин - от 400 до 500 0С – 1.1 0С/мин - от 500 0С и выше – 0.9 0С/мин (¦TOORHdP1¦ – 0.9) если > 0 & TOORHIpar > 500 + (¦TOORHdP1¦ – 1.1) если > 0 & 400 < TOORHIpar < 500 + (¦TOORHdP1¦ – 2.1) если > 0 & 300 < TOORHIpar < 400 + (¦TOORHdP1¦ – 3.1) если > 0 & 200 < TOORHIpar < 300 + (¦TOORHdP1¦ – 4.1) если > 0 & TOORHIpar < 200 | 10 сек | 2 мин | ET024Mt (интегр.) | 0.5 (25) |
| 25. | Скорость прогрева / остывания ЦСД не в норме | # Смотри пункт 24 (¦TOORMdP1¦ – 0.9) если > 0 & TOORMDIpar > 500 + (¦TOORMdP1¦ – 1.1) если > 0 & 400 < TOORMDIpar < 500 + (¦TOORMdP1¦ – 2.1) если > 0 & 300 < TOORMDIpar < 400 + (¦TOORMdP1¦ – 3.1) если > 0 & 200 < TOORMDIpar < 300 + (¦TOORMdP1¦ – 4.1) если > 0 & TOORMDIpar < 200 | 10 сек | 2 мин | ET025Mt (интегр.) | 0.5 (25) |
| 26. | Скорость прогрева / остывания СК-1 ЦВД | Смотри пункт 24 (¦SA12T1dP1¦ – 0.9) если > 0 & SA12T1Ipar > 500 + (¦SA12T1dP1¦ – 1.1) если > 0 & 400 < SA12T1Ipar < 500 + (¦SA12T1dP1¦ – 2.1) если > 0 & 300 < SA12T1Ipar < 400 + (¦SA12T1dP1¦ – 3.1) если > 0 & 200 < SA12T1Ipar < 300 + (¦SA12T1dP1¦ – 4.1) если > 0 & SA12T1Ipar < 200 | 10 сек | 2 мин | ET026Mt (интегр.) | 0.5 (25) |
| 27. | Скорость прогрева / остывания СК-2 ЦВД | Смотри пункт 24 (¦SA11T1dP1¦ – 0.9) если > 0 & SA11T1Ipar > 500 + (¦SA11T1dP1¦ – 1.1) если > 0 & 400 < SA11T1Ipar < 500 + (¦SA11T1dP1¦ – 2.1) если > 0 & 300 < SA11T1Ipar < 400 + (¦SA11T1dP1¦ – 3.1) если > 0 & 200 < SA11T1Ipar < 300 + (¦SA11T1dP1¦ – 4.1) если > 0 & SA11T1Ipar < 200 | 10 сек | 2 мин | ET027Mt (интегр.) | 0.5 (25) |
| 28. | Превышена скорость изменения Т питательной воды за ПВД | Скорость изменения Т пит. воды за ПВД-7 или на котел превысит: - 16 0С/3мин - при Т пит. воды в соответствующей точке > 200 - 10 0С/3мин - 21 0С/3мин Штраф не начисляется до нагрузки 5 МВт и через 3 минуты после того как все задвижки, относящиеся к группе ПВД, перестали двигаться и все регуляторы уровня стоят на автомате. Т.е. если, например, перевел дренаж ПВД в другое место, то в течение 3 минут можно получить штраф. Если какой-то рег-р уровня работает в ручном режиме, то можно получить штраф. И так далее. (RL40T4DL - 16) если > 0 + (RL40T4DL - 10) если > 0 & RL40T4Ipar > 200 дольше 1 мин + (RL40T3DL - 16) если > 0 + (RL40T3DL - 10) если > 0 & RL40T4Ipar > 200 дольше 1 мин + (RL40T4DL - 21) если > 0 + (RL40T3DL - 21) если > 0 | 1 сек 1 сек 1 сек | 5 мин 5 мин 1 мин | ET028Mt (интегр.) | 1 |
| 29. | Превышена скорость изменения нагрузки | Скорость изменения нагрузки: - > 8 MW/1мин - > 18 MW/3мин - > 21 MW/5мин Не считается до нагрузки 30 МВт. {(¦PGENA_dP1¦ - 8) если > 0 + (¦PGENAD3¦ - 18) если > 0 & ¦PGENA_dP1¦ < 8 + (¦PGENAD5¦ - 21) если > 0 & ¦PGENAD3¦ < 18 } если PGENAIpar > 30 & HRV2 > 1 | 30 сек | 1 мин | ET029Mt (интегр.) | 1 (40) |
| 30. | Ухудшенный вакуум на работающей турбине | Вакуум хуже 0.82 и есть нагрузка у генератора PCONDIpar > -0.82 & PGENAIpar > 1 | 20 сек | 3 мин | ET030Mt | 6 |
| 31. | Залив конденсатора при горячей турбине | Т металла ЦВД > 170 0С и уровень в конденсаторе > 3.2 метра HCONDIpar > 3200 & TOORHIpar > 170 | 2 сек |  | ET031Mt | 6 |
| 32. | Повышение уровня в одном из ПВД | Уровень конденсата в любом из ПВД стал > 85 см (H7Ipar - 850) если > 0 + (H6Ipar - 850) если > 0 + (H5Ipar - 850) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ET032Mt (интегр.) | 0.5 (30) |
| 33. | Повышение уровня в ПНД-3 или ПНД-4 | Уровень конденсата в ПНД-4 или ПНД-3 стал > 200 см (H4Ipar - 2000) если > 0 + (H3Ipar - 2000) если > 0 | 10 сек | 2 мин | ET033Mt (интегр.) | 0.5 |
| 34 | Неправильный режим при работе без ПВД | Либо пар, либо вода на группу ПВД не подается, и при этом либо нагрузка больше 200 МВт, либо давление в камере регулирующей ступени больше 85 ати {(PRSIpa - 85) если > 0 + (PGENAIpar - 200) если > 0 } если GHPHIpar < 1 OR (FO1Ipar + FO2Ipar + FO3Ipar) < 1 | 10 сек | 2 мин | ET034Mt (интегр.) | 0.5 |
| 35 | Превышена скорость набора оборотов турбины | Обороты турбины за 5 минут изменились на увеличение или уменьшение более чем на 1500 оборотов ¦NTURBAD5¦ > 1500 | 10 сек | 1 мин | ET035Mt | 2 |
| 36 | Превышена Т пара за РОУ 140/28 при прогреве прома | Котел в работе, расход пара в КРС (FRS) менее 1 т/ч, расход пара за РОУ 140/28 больше 1 т/ч и температура за РОУ 140/28 больше 320 0С. (RC30T1Ipar – 320) если > 0 если КОТЕЛ ГОРИТ & FRSIpar < 1 & F14028Ipar > 1 | 60 сек | 2 мин | ET036Mt (интегр.) | 0.2 |
| 37 | Превышено P горячего прома при его прогреве | Котел в работе, расход пара в КРС (FRS) менее 1 т/ч, P пара по любой нитке RB12P>10 кг/см2 или RB21P>10 кг/см2. {(RB12PIpar - 10) если > 0 + (RB21PIpar - 10) если > 0} если FRSIpar < 1 & КОТЕЛ ГОРИТ | 30 сек | 2 мин | ET037Mt (интегр.) | 0.2 |
| 38 | Не закрыты дренажи турбины на работающем блоке. | Котел в работе, нагрузка генератора PGENA>10 МВт более 300 секунд, и не закрыты дренажи турбины (есть расход PPDRO>0, FPO1DR>0, FPPRDR>0, FPRSDR>0, RB12DR>0, или RB21DR>0, или PMDRQ>0). КОТЕЛ ГОРИТ & PGENAIpar > 10 более 5 мин & (PPDROIpar + FPO1DR + FPPRDR + FPRSDRIpar + PMDROIpar + FPMSDRIpar + RB12DRIpar + RB21DRIpar) > 0.1 | без в.в. | 1 мин | ET038Mt | 1 |
| 39 | Не закрыта БРОУ на работающем блоке. | Котел в работе, нагрузка генератора PGENA>10 МВт более 300 секунд и не закрыта БРОУ КОТЕЛ ГОРИТ & PGENAIpar > 10 более 5 мин & SU46Iipv > 0.1 & RT23Iipv > 0.1 | без в.в. | 1 мин | ET039Mt | 1 |
| 40 | Не закрыты сброса горячего прома на работающем блоке. | Котел в работе, нагрузка генератора PGENA>10 МВт более 300 секунд и есть расход пара по любому потоку через сбросные задвижки ГПП RC21F1>0 или RC22F1>0 КОТЕЛ ГОРИТ & PGENAIpar > 10 более 5 мин & (RC21F1Ipar + RC22F1Ipar) > 0.18 | без в.в. | 2 мин | ET040Mt | 2 |
| 41 | Давление пара на эжектора не в норме. | Давление пара перед эжекторами 0,5 < SG30P1< 3,5 кг/см2 или SG30P1> 6 кг/см2 и на каком-то эжекторе (А, Б, ПЭ) одновременно не закрыты задвижки подачи пара на эжектор и отсос ПВС {(SG30P1Ipar - 7) если > 0 + (3.5 - SG30P1Ipar) если > 0} если SG30P1Ipar > 0.5 & {ST94Iipv > 1 & MEJA1Iipv > 1 OR ST92Iipv > 1 & MEJA2Iipv > 1 OR ST00Iipv > 1 & SU15Iipv > 1} | 10 сек | 2 мин | ET041Mt (интегр.) | 1 |
| 42 | Превышена допустимая скорость изменения температуры металла перепускных труб ЦСД | Скорость изменения Т металла перепускных труб ЦСД более 10град в минуту S21T3D > 10 OR S21T4D > 10 OR S22T3D > 10 OR S22T4D > 10 | 10 сек | 2 мин | ET042Mt | 0 (25) |
| 43 | Открыт дренаж из корпуса ЦВД на горячей турбине | Т ЦВД более 4000С и при этом вентиля дренажа из корпуса ЦВД не закрыты TOORHIpar > 400 & (SU04Iipv > 1 OR SU06Iipv > 1) & SU43Iipv > 1 | 30 сек | 1 мин | ET043Mt | 2 |
| 44 | Открыт дренаж из корпуса ЦСД на горячей турбине | Т ЦСД более 4000С и при этом вентиля дренажа из корпуса ЦСД не закрыты SA20T2Ipar > 400 & SU17Iipv > 1 & SU23Iipv > 1 | 30 сек | 1 мин | ET044Mt | 2 |
| 45 | Начат прогрев СК и перепускных труб ЦВД при низкой температуре ОП | Нагрузка ПТ=0, температура металла корпуса ЦВД >500С и начат прогрев СК и перепускных труб ЦВД при разности температур острого пара и металла корпуса ЦВД менее +600С PGENAIpar < 0.278 & TOORHIpar > 50 & {RA11T2Ipar – TOORHIpar < 60 OR RA12T2Ipar – TOORHIpar < 60} & {SHADR > 1 OR SHBDR > 1 OR PPDROIpar > 1 OR SA11S1 > 1 OR SA12S1 > 1} | 30сек | 2 мин | ET045Mt | 2 |
| 46 | Начат прогрев СК и перепускных труб ЦСД при низкой температуре ОП | Нагрузка ПТ=0, температура металла корпуса ЦСД >1500С и начат прогрев СК и перепускных труб ЦСД при разности температур ГПП перед СК ЦСД и металла корпуса ЦСД менее +500С PGENAIpar < 0.278 & SA20T2Ipar > 50 & {RB11T2Ipar – SA20T2Ipar < 50 OR RB12T2Ipar – SA20T2Ipar < 50 OR RB21T2Ipar – SA20T2Ipar < 50 OR RB22T2Ipar – SA20T2Ipar < 50} & {SA21S1 > 1 OR SA22S1 > 1 OR PMDROIpar > 1} | 30 сек | 2 мин | ET046Mt | 0 |
| 47 | Подключен обогрев фланцев шпилек ЦВД при высокой температуре металла ЦВД | Т ЦВД более 4400С и есть давление в системе обогрева ФЛ, ШП ЦВД PFSHP > 1 & {TOORHIpar > 400 OR TIRHIpar > 400 OR TOORHDIpar > 400} | 120 сек | 2 мин | ET047Mt | 2 |
| 48 | Подключен обогрев фланцев шпилек ЦВД при высокой температуре металла ЦСД | Т ЦСД более 4400С и есть давление в системе обогрева ФЛ, ШП ЦСД PFSHPM > 1 & {TOORMIpar > 400 OR TOORMDIpar > 400} | 120 сек | 2 мин | ET048Mt | 2 |
| 49 | Д-7 ата поставлен под разрежение | Если давление в Д-7 стала < 0.8 ата, то начисляется штраф. |  |  | ET049Mt (интегр.) | 0.2 |
| 50. | Скорость прогрева / остывания СК-1 ЦСД | Смотри пункт 24 (¦SA21TMdP1¦ – 0.9) если > 0 & SA21TMIpar > 500 + (¦SA21TMdP1¦ – 1.1) если > 0 & 400 < SA21TMIpar < 500 + (¦SA21TMdP1¦ – 2.1) если > 0 & 300 < SA21TMIpar < 400 + (¦SA21TMdP1¦ – 3.1) если > 0 & 200 < SA21TMIpar < 300 + (¦SA21TMdP1¦ – 4.1) если > 0 & SA21TMIpar < 200 | 10 сек | 2 мин | ET050Mt (интегр.) | 0.5 (25) |
| 51. | Скорость прогрева / остывания СК-2 ЦСД | Смотри пункт 24 (¦SA22TMdP1¦ – 0.9) если > 0 & SA21TMIpar > 500 + (¦SA22TMdP1¦ – 1.1) если > 0 & 400 < SA21TMIpar < 500 + (¦SA22TMdP1¦ – 2.1) если > 0 & 300 < SA21TMIpar < 400 + (¦SA22TMdP1¦ – 3.1) если > 0 & 200 < SA21TMIpar < 300 + (¦SA22TMdP1¦ – 4.1) если > 0 & SA21TMIpar < 200 | 10 сек | 2 мин | ET051Mt (интегр.) | 0.5 (25) |

Вспомогательные оценки

| NN n/n | За что идет штраф | Условия начала отсчета штрафа | Выдерж-ка времени | Интервал повторения | Переменная | Штраф за 1 нарушение или за единицу превышения в течение 1мин (max штраф) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перерасход топлива | Общий расход топлива превысил заданный порог (очков штрафа за каждую тыс. нм3 газа) |  |  | EFUEL | 3 за 1 тыс. нм3 газа (40) |
| 2 | Подпитка конденсатом цикла | Подпитка цикла превысила заданный порог (очков штрафа за каждую тонну конденсата) |  |  | ECOND | 0.5 за 1 тонну (10) |
| 3 | Отклонение общей генерируемой мощности от заданного диспетчерского графика | Отклонение от заданной на данный момент общей генерируемой нагрузки более чем на заданный процент отклонения, но не более заданного предела отклонения |  |  | ENSGU | 0.005 за 1МВт отклонения более 3% (не более 10%) |
| 4 | Бонус за выработанную в опыте мощность | Бонус за выработанную энергоблоком в опыте мощность |  |  | EPSEND | 0.001 за 1 МВт |
| 5 | Превышение времени опыта | Превышение времени отведенного на опыт |  |  | ETIME | 3 за 1 мин. |
| 6 | Потеря в прибыли на ОРЭМ | Отклонение полученной прибыли на ОРЭМ от заданной прибыли |  |  | EOREM | 1 за 1000 руб. |
| 7 | Невыполнение задания по N энергоблока | Невыполнение условий задания по мощности энергоблока |  |  | ECUR1 | 1 за 1 МВт |
| 8 | Невыполнение задания по P острого пара ПТ | Невыполнение условий задания по давлению острого пара перед ПТ |  |  | ECUR2 | 1 за 1 кгс/см2 |
| 9 | Невыполнение задания по Т острого пара перед ПТ | Невыполнение условий задания по температуре острого пара перед ПТ |  |  | ECUR3 | 1 за 1 C |
| 10 | Невыполнение задания по подключению регенерации ПТ | Невыполнение условий задания по полному подключению регенерации ПТ |  |  | ECUR4 | 10 за отсутствие результата |
| 11 | Невыполнение задания по ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ УСЛОВИЮ | Невыполнение задания по ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ УСЛОВИЮ (резерв за пользователем) |  |  | ECUR10 | 10 за отсутствие результата |
| 12 | Ложный вызов ремонтной бригады | Ремонтная бригада вызвана на исправное оборудование |  |  | EEREP | 2 за случай |

# Дополнительная информация

Во всех интегральных оценках учитывается только положительная разница параметров

Общий коэффициент масштабирования штрафов markK по умолчанию равен 1.

Цветовая индикация штрафа:

- Белый – отключен;

- Зеленый – включен;

- Желтый – заморожен;

- Красный – получил штраф;

- Фиолетовый – штрафует;

- Синий – есть условие штрафа, но идет время неактивности (интервал повторений).